ООО «Электротеплосеть»			 Утверждаю:

г. Великий Устюг				 главный инженер ООО

«Электротеплосеть»

“ 15 “  09  2026г.		       _________ С. В. Мордовский

Отопительный температурный график 95 – 70 0С регулирования

Котельной №18(Васильевское), Котельной №19(Школа №15),

Котельной №20(д. Бухинино), Котельной №21(ул. Дачная), Котельной №22(КРБ)

| Т нар.возд. | Т1 подача | Т2 обратка |
| --- | --- | --- |
| 8 | 41,5 | 36,0 |
| 7 | 43,0 | 37,0 |
| 6 | 44,5 | 38,0 |
| 5 | 46,0 | 39,0 |
| 4 | 47,5 | 40,0 |
| 3 | 48,5 | 41,0 |
| 2 | 50,0 | 42,0 |
| 1 | 51,5 | 42,5 |
| 0 | 53,0 | 43,5 |
| -1 | 54,0 | 44,5 |
| -2 | 55,5 | 45,5 |
| -3 | 57,0 | 46,5 |
| -4 | 58,0 | 47,0 |
| -5 | 59,5 | 48,0 |
| -6 | 61,0 | 49,0 |
| -7 | 62,0 | 49,5 |
| -8 | 63,5 | 50,5 |
| -9 | 64,5 | 51,5 |
| -10 | 66,0 | 52,0 |
| -11 | 67,0 | 53,0 |
| -12 | 68,5 | 53,5 |
| -13 | 70,0 | 54,5 |
| -14 | 71,0 | 55,5 |
| -15 | 72,5 | 56,0 |
| -16 | 73,5 | 57,0 |
| -17 | 75,0 | 57,5 |
| -18 | 76,0 | 58,5 |
| -19 | 77,0 | 59,0 |
| -20 | 78,5 | 60,0 |
| -21 | 79,5 | 60,5 |
| -22 | 81,0 | 61,5 |
| -23 | 82,0 | 62,0 |
| -24 | 83,0 | 63,0 |
| -25 | 84,5 | 63,5 |
| -26 | 85,5 | 64,5 |
| -27 | 87,0 | 65,0 |
| -28 | 88,0 | 66,0 |
| -29 | 89,0 | 66,5 |
| -30 | 90,5 | 67,0 |
| -31 | 91,5 | 68,0 |
| -32 | 93,0 | 68,5 |
| -33 | 94,0 | 69,5 |
| -34 | 95,0 | 70,0 |

Инженер ТО 				Скалепов В. В.

Влияние скорости ветра на температуру воды в подающем трубопроводе  тепловой сети график 115 – 70 0С

------------T-------------------------------------------------¬

¦Температура¦ Величина повышения температуры сетевой воды в   ¦

¦ наружного ¦      градусах при скорости ветра W, м/с         ¦

¦  воздуха  +----T----T----T----T----T----T----T----T----T----+

¦           ¦W=6 ¦W=7 ¦W=8 ¦W=9 ¦W=10¦W=11¦W=12¦W=13¦W=14¦W=15¦

+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦-27° и ниже¦ 0.0¦ 0.0¦ 0.0¦ 0.0¦ 0.0¦ 0.0¦ 0.0¦ 0.0¦ 0.0¦ 0.0¦

¦    -26    ¦ 1.1¦ 1.2¦ 1.2¦ 1.2¦ 1.2¦ 1.2¦ 1.2¦ 1.2¦ 1.2¦ 1.2¦

¦    -25    ¦ 1.1¦ 2.1¦ 3.2¦ 3.3¦ 3.3¦ 3.3¦ 3.3¦ 3.3¦ 3.3¦ 3.3¦

¦    -24    ¦ 1.0¦ 2.1¦ 3.1¦ 4.2¦ 5.2¦ 5.4¦ 5.4¦ 5.4¦ 5.4¦ 5.4¦

¦    -23    ¦ 1.0¦ 2.0¦ 3.1¦ 4.1¦ 5.1¦ 6.1¦ 7.2¦ 7.6¦ 7.6¦ 7.6¦

¦    -22    ¦ 1.0¦ 2.0¦ 3.0¦ 4.0¦ 5.0¦ 6.0¦ 7.0¦ 8.0¦ 9.0¦ 9.7¦

¦    -21    ¦ 1.0¦ 2.0¦ 2.9¦ 3.9¦ 4.9¦ 5.9¦ 6.9¦ 7.8¦ 8.8¦ 9.8¦

¦    -20    ¦ 1.0¦ 1.9¦ 2.9¦ 3.8¦ 4.8¦ 5.8¦ 6.7¦ 7.7¦ 8.6¦ 9.6¦

¦    -19    ¦ 0.9¦ 1.9¦ 2.8¦ 3.8¦ 4.7¦ 5.6¦ 6.6¦ 7.5¦ 8.4¦ 9.4¦

¦    -18    ¦ 0.9¦ 1.8¦ 2.7¦ 3.7¦ 4.6¦ 5.5¦ 6.4¦ 7.3¦ 8.2¦ 9.2¦

¦    -17    ¦ 0.9¦ 1.8¦ 2.7¦ 3.6¦ 4.5¦ 5.4¦ 6.3¦ 7.2¦ 8.1¦ 8.9¦

¦    -16    ¦ 0.9¦ 1.7¦ 2.6¦ 3.5¦ 4.4¦ 5.2¦ 6.1¦ 7.0¦ 7.9¦ 8.7¦

¦    -15    ¦ 0.9¦ 1.7¦ 2.6¦ 3.4¦ 4.3¦ 5.1¦ 6.0¦ 6.8¦ 7.7¦ 8.5¦

¦    -14    ¦ 0.8¦ 1.7¦ 2.5¦ 3.3¦ 4.1¦ 5.0¦ 5.8¦ 6.6¦ 7.5¦ 8.3¦

¦    -13    ¦ 0.8¦ 1.6¦ 2.4¦ 3.2¦ 4.0¦ 4.8¦ 5.7¦ 6.5¦ 7.3¦ 8.1¦

¦    -12    ¦ 0.8¦ 1.6¦ 2.4¦ 3.1¦ 3.9¦ 4.7¦ 5.5¦ 6.3¦ 7.1¦ 7.9¦

¦    -11    ¦ 0.8¦ 1.5¦ 2.3¦ 3.1¦ 3.8¦ 4.6¦ 5.3¦ 6.1¦ 6.9¦ 7.6¦

¦    -10    ¦ 0.7¦ 1.5¦ 2.2¦ 3.0¦ 3.7¦ 4.4¦ 5.2¦ 5.9¦ 6.7¦ 7.4¦

¦     -9    ¦ 0.7¦ 1.4¦ 2.2¦ 2.9¦ 3.6¦ 4.3¦ 5.0¦ 5.7¦ 6.5¦ 7.2¦

¦     -8    ¦ 0.7¦ 1.4¦ 2.1¦ 2.8¦ 3.5¦ 4.2¦ 4.9¦ 5.6¦ 6.3¦ 7.0¦

¦     -7    ¦ 0.7¦ 1.3¦ 2.0¦ 2.7¦ 3.4¦ 4.0¦ 4.7¦ 5.4¦ 6.1¦ 6.7¦

¦     -6    ¦ 0.7¦ 1.3¦ 2.0¦ 2.6¦ 3.3¦ 3.9¦ 4.6¦ 5.2¦ 5.9¦ 6.5¦

¦     -5    ¦ 0.6¦ 1.3¦ 1.9¦ 2.5¦ 3.1¦ 3.8¦ 4.4¦ 5.0¦ 5.7¦ 6.3¦

¦     -4    ¦ 0.6¦ 1.2¦ 1.8¦ 2.4¦ 3.0¦ 3.6¦ 4.2¦ 4.9¦ 5.5¦ 6.1¦

¦     -3    ¦ 0.6¦ 1.2¦ 1.8¦ 2.3¦ 2.9¦ 3.5¦ 4.1¦ 4.7¦ 5.3¦ 5.8¦

¦     -2    ¦ 0.6¦ 1.1¦ 1.7¦ 2.2¦ 2.8¦ 3.4¦ 3.9¦ 4.5¦ 5.1¦ 5.6¦

¦     -1    ¦ 0.5¦ 1.1¦ 1.6¦ 2.2¦ 2.7¦ 3.2¦ 3.8¦ 4.3¦ 4.8¦ 5.4¦

¦      0    ¦ 0.5¦ 1.0¦ 1.5¦ 2.1¦ 2.6¦ 3.1¦ 3.6¦ 4.1¦ 4.6¦ 5.2¦

¦      1    ¦ 0.0¦ 1.0¦ 1.5¦ 2.0¦ 2.5¦ 3.0¦ 3.4¦ 3.9¦ 4.4¦ 4.9¦

¦      2    ¦ 0.0¦ 0.0¦ 0.0¦ 0.0¦ 0.0¦ 0.0¦ 3.3¦ 3.8¦ 4.2¦ 4.7¦

¦  3° и выше¦ 0.0¦ 0.0¦ 0.0¦ 0.0¦ 0.0¦ 0.0¦ 0.0¦ 0.0¦ 0.0¦ 0.0¦

L-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----

Учет влияния ветра на температуру воды  в тепловой сети следует производить в ветреную  погоду  при  длительной  скорости ветра более  5 м/с.  При этом  в ночное  время  работать  по дневному графику регулирования отпуска теплоты.

Исп.:

Инженер ТО 					Скалепов В. В.